**ПРОТОКОЛ**

заседания межведомственной комиссии по выявлению объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории муниципального образования

«Город Волгодонск»

06.04.2022 № 1(1)

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, каб.201

|  |  |
| --- | --- |
| Чернов А.В. | – председатель Комитета по управлению  имуществом города Волгодонска,  председатель комиссии |
| Махова В.В. | – начальник отдела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению  имуществом города Волгодонска,  заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Адамова С.В. | – главный специалист отдела реестра  и имущественных отношений Комитета  по управлению имуществом города Волгодонска |
| Бондаренко Т.Н. | – заместитель начальника начальник отдела  реестра и имущественных отношений Комитета  по управлению имуществом города Волгодонска,  и.о. секретаря |
| Макеева О.А. | – главный специалист юридического отдела  Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, заседание правомочно.

Также присутствовал главный инженер МУП «Водоканал» Фирсов В.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Решение вопроса о целесообразности (нецелесообразности) принятия в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объектов водопроводного, канализационного хозяйства.

1.1. Канализационная насосная станция КНС-13, расположенная по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, в районе жилого дома № 14 по проезду Малый;

1.2.Хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 1, 2, 3;

1.3. Хозяйственно-бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 1, 2, 3;

1.4.Бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2;

1.5. Хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2;

1.6. Наружные участки трубопроводов хозбытовой канализации, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4;

1.7. Наружные участки трубопроводов хозпитьевого водопровода, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4.

**СЛУШАЛИ:**

Бондаренко Т.Н., которая по существу сообщила следующее.

**По вопросу 1.1. повестки дня:**

07.05.2020 в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска поступило письмо от МУП «Водоканал» о том, что объект канализационная насосная станция КНС-13 является бесхозяйным объектом. В связи с периодическими затратами на обслуживание насосной станции, возникла необходимость принятия объекта в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» для дальнейшей передачи на эксплуатацию в МУП «Водоканал».

09.02.2022 представителями МУП «Водоканал» и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска произведен технический осмотр КНС-13. В результате осмотра выявлено, что в настоящее время КНС-13 находится в рабочем состоянии.

На рассмотрение комиссии представлены документы:

- ответы из органов учета государственного и федерального имущества об отсутствии объекта в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации;

- ответ из АО «Ростехинвентаризация» как государственного органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество до [введения в действие](http://internet.garant.ru/document/redirect/12001341/0)Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории муниципального образования «Город Волгодонск» об отсутствии регистрации объекта;

- Выписка из реестра муниципального имущества об отсутствии объекта в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск».

**По вопросам 1.2., 1.3 повестки дня:**

в связи со строительством объекта «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9» возникла необходимость выноса водопровода, проходящего по земельному участку строящегося объекта по адресу: ул. К. Маркса, д. 64а.

09.02.2022 представители МУП «Водоканал» и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска произвели технический осмотр хозяйственно-бытовой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 60 корп. 1, 2, 3 и выявили нарушения.

1. Канализационный колодец К1 - затоплен сточными водами (возможно отсутствует устройство лотка в колодце и не прорезана шелыга).

2. Канализационный колодец: К1, К2, КК1, КК3, КК2 - плиты перекрытия колодцев разрушены, верхнее строение колодцев требует восстановления.

3. Канализационный колодец К3, К4, КК1 – необходима подсыпка под верхнее строение колодца, верхнее строение колодца требует восстановления.

4. Хозяйственно-питьевой водопровод и водопроводный колодец ВК-2 – имеются отступления от проектной документации:

- в колодце ВК-2 отсутствует закольцовка трубопровода, которая необходима для нормального функционирования водоснабжения в квартале В-9;

- трасса водопровода проложена по территории строящейся школы, расположенной по адресу: ул. К.Маркса, 64а.

На рассмотрение комиссии представлены документы:

- ответы из органов учета государственного и федерального имущества об отсутствии объектов в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации;

- ответ из АО «Ростехинвентаризация» как государственного органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество до [введения в действие](http://internet.garant.ru/document/redirect/12001341/0)Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории муниципального образования «Город Волгодонск» об отсутствии регистрации объектов;

- Выписка из реестра муниципального имущества об отсутствии объекта в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск».

**По вопросам 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 повестки дня:**

13.09.2021 в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска поступило письмо от ООО УК «Жилстрой» о принятии объектов в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск»:

-бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2;

- хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2;

- наружные участки трубопроводов хозбытовой канализации, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4;

- наружные участки трубопроводов хозпитьевого водопровода, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4 в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск».

На рассмотрение комиссии представлены документы:

- технический паспорт на бытовую канализацию, расположенную по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2, подготовленный 10.10.2019 кадастровым инженером ИП Забродиным Д.С., документ не соответствует требованиям к таким документам, поэтому необходимо подготовить документ в соответствии с действующими требованиями к таким документам;

- технический паспорт на хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2, подготовленный 10.10.2019кадастровым инженером ИП Забродиным Д.С., документ не соответствует требованиям к таким документам, поэтому необходимо подготовить документ в соответствии с действующими требованиями к таким документам;

- технический паспорт на наружные участки трубопроводов хозбытовой канализации, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4, подготовленный 24.04.2019 АО «Ростехинвентаризация», документ не соответствует требованиям к таким документам, поэтому необходимо подготовить документ в соответствии с действующими требованиями к таким документам;

- технический паспорт на наружные участки трубопроводов хозпитьевого водопровода, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4, подготовленный 24.04.2019 АО «Ростехинвентаризация», документ не соответствует требованиям к таким документам, поэтому необходимо подготовить документ в соответствии с действующими требованиями к таким документам;

- ответы из органов учета государственного и федерального имущества об отсутствии объектов в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации;

- ответ из АО «Ростехинвентаризация» как государственного органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество до [введения в действие](http://internet.garant.ru/document/redirect/12001341/0)Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории муниципального образования «Город Волгодонск», об отсутствии в учете объектов;

- Выписка из реестра муниципального имущества об отсутствии объектов в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск».

**СЛУШАЛИ:**

Фирсова В.А., который по существу сообщил следующее.

**По вопросу 1.1 повестки дня -** «Канализационная насосная станция КНС-13, расположенная по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, в районе жилого дома №14 по проезду Малый»:

В декабре 2021 года было проведено комиссионное обследование сооружения канализационной насосной станции КНС-13 по адресу: г. Волгодонск, проезд Малый. В результате обследования установлено, что необходимо провести ремонт канализационной насосной станции, а именно:

- заменить верхнее строение крышки канализационного колодца;

- заменить вентиляционную трубу Ду200мм.

Для принятия канализационной насосной станции КНС-13 по адресу: г. Волгодонск, проезд Малый на баланс МУП «Водоканал», застройщику необходимо провести ремонт сооружения КНС-13 и предъявить работы представителям МУП «Водоканал» и КУИ города Волгодонска.

До момента устранения выявленных нарушений принятие данного объекта в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» **является нецелесообразным.**

**По вопросу 1.2 повестки дня -** «Хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д.60, корп. 1,2,3»:

09.02.2022 года комиссией в составе представителей МУП «Водоканал» и КУИ города Волгодонска проведено обследование технического состояния наружных сетей ХПВ, расположенных по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. К.Маркса, д.60, корп. 1,2,3. В ходе обследования выявлены нарушения, а именно:

- водопроводный колодец ВК-2 – согласно проекту застройки водоснабжения, для Общеобразовательной школы №31а в микрорайоне В-9 (заказчиком которого являлся РоАЭС), в колодце ВК-2 отсутствует закольцовка трубопровода, которая необходима для нормального функционирования водоснабжения в квартале В-9 в связи с вновь образовавшейся дополнительной нагрузкой;

- прокладка трубопровода водопровода в разрез с проектом выполнена по территории строящейся школы по адресу: ул. К. Маркса, 64а.

Для принятия сетей холодного водоснабжения на баланс МУП «Водоканал», застройщику сети необходимо привести систему водоснабжения в соответствие с проектом и предъявить работы представителям МУП «Водоканал» и КУИ города Волгодонска.

До момента устранения выявленных нарушений принятие данных сетей в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» **является нецелесообразным.**

**По вопросу 1.3 повестки дня - «**Хозяйственно-бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д.60, корп. 1,2,3»:

09.02.2022 года комиссией в составе представителей МУП «Водоканал» и КУИ города Волгодонска проведено обследование технического состояния наружных сетей ХБК, расположенных по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. К.Маркса, д.60, корп. 1,2,3. В ходе обследования выявлены нарушения, а именно:

- канализационный колодец К1 – затоплен сточными водами (возможно отсутствует устройство лотка в колодце и не прорезана шелыга). Разрушена плита перекрытия колодца, верхнее строение колодца требует восстановления;

- канализационный колодец КК3 - разрушена плита перекрытия колодца, верхнее строение колодца требует восстановления;

- канализационный колодец К2 – верхнее строение колодца требуется привести в технически исправное состояние в соответствии с п. 6.3.7 СП 32.13330.2018 «Канализация Наружные сети и сооружения» установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей части при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в зелёной зоне, и на 200 мм - на незастроенной территории;

- канализационный колодец КК2 - разрушена плита перекрытия колодца, верхнее строение колодца требует восстановления;

- канализационный колодец К3 – необходима подсыпка под верхнее строение колодца (плиту перекрытия);

- канализационный колодец К4 - необходима подсыпка под верхнее строение колодца (плиту перекрытия);

- канализационный колодец КК1 - разрушена плита перекрытия колодца, верхнее строение колодца требует восстановления. Необходима подсыпка под верхнее строение колодца (плиту перекрытия);

- канализационный колодец К5, К6 – не обнаружены колодцы, требуется обследование колодцев.

На основании выявленных нарушений принятие данных сетей в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» **является нецелесообразным.**

**По вопросам 1.4, 1.5 повестки дня -** «Бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2», «Хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2» по итогам обследования хозяйственно-бытовой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2 нарушений не выявлено.

**Считаем целесообразным** принятие данных сетей в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «Водоканал».

**По вопросу 1.6 повестки дня -** «Наружные участки трубопроводов хозбытовой канализации, расположенные по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2,4» 28.07.2020 года проведено обследование технического состояния наружных сетей ХБК, расположенных по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2,4. В ходе обследования выявлены нарушения, а именно:

- канализационный колодец КК11 находится на расстоянии 3 м от строения №4 ул. М. Кошевого, 25. В колодце проходит трубопровод ПЭ 160 мм, имеются 2 выпуска ПЭ 110 мм из строения №3 и №4. Полимерный люк колодца, расположенный на проезжей части, используемой под парковку автотранспорта деформировался. Необходимо заменить люк колодца на чугунный;

- канализационный колодец КК5 находится на расстоянии 1,85 м от строения №2 ул. М. Кошевого, 25. В колодце проходит трубопровод ПЭ 160 мм, ПЭ200мм, имеется выпуск ПЭ 110 мм из строения №2. Необходимо вынести сеть хозяйственно-бытовой канализации на расстояние не меньше 3 метров от фундамента МКД (согласно п. 12.35 СП 42.13330.2011);

- канализационный колодец КК6 находится на расстоянии 2,90 м от строения №1 ул. М. Кошевого, 25. В колодце проходит трубопровод ПЭ 160 мм, имеется выпуск ПЭ 110 мм из строения №1. Глубина колодца составляет ориентировочно 1 м, шелыга заужена, что приводит к засорам. Необходимо расширить шелыгу;

- канализационный колодец КК7 находится на расстоянии 3,25 м от строения №1 ул. М. Кошевого, 25. В колодце проходит трубопровод ПЭ 160 мм, имеется выпуск ПЭ 110 мм из строения №1. Глубина колодца составляет ориентировочно 1 м, шелыга заужена, что приводит к засорам. Необходимо расширить шелыгу;

- канализационный колодец КК8 находится на расстоянии 3,25 м от строения №1 ул. М. Кошевого, 25. В колодце проходит трубопровод ПЭ 110 мм, имеется 2 выпуска ПЭ 110 мм и ПЭ 160 мм из строения №1. Глубина колодца составляет ориентировочно 1 м.

На основании выявленных нарушений принятие данных сетей в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» **является нецелесообразным.**

**По вопросу 1.7 повестки дня -** «Наружные участки трубопроводов хозпитьевого водопровода, расположенные по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2,4» 28.07.2020 года проведено обследование технического состояния наружных сетей ХПВ, расположенных по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2,4. В ходе обследования выявлены нарушения, а именно:

- трубопровод хозпитьевого водопровода проходит в 2,5 м от фундамента здания М.Кошевого, 25, строение 4. Согласно СП 42.133320.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от фундаментов зданий и сооружений до водопроводного трубопровода составляет 5м;

- в водопроводных колодцах ВК-1 и ВК-2 отсутствует герметизация в местах прохода трубопровода через стены колодцев;

- водопроводные колодца ВК-1 и ВК-2 захламлены мусором, необходима очистка колодцев;

- водопроводный колодец ВК-2 подтоплен, необходима откачка воды, установления и устранения причин подтопления.

На основании выявленных нарушений принять данные сети в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» **является нецелесообразным.**

**СЛУШАЛИ:**

Чернова А.В.- [согласно части 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389428&date=23.11.2021&dst=101361&field=134)» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся организация в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Прошу голосовать по вопросу о целесообразности принятия выявленных объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» и о включении их в Реестр бесхозяйного имущества муниципального образования «Город Волгодонск» по каждому объекту отдельно.

1. Кто за то, чтобы признать целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объект:

- канализационная насосная станция КНС-13, расположенная по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, в районе жилого дома № 14 по проезду Малый. Прошу голосовать: за – 5 человек, против - 0, воздержались - 0.

2. Кто за то, чтобы признать целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объект:

- хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 1, 2, 3;

Прошу голосовать: за – 5 человек, против - 0, воздержались - 0.

3.Кто за то, чтобы признать целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объект:

- хозяйственно-бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 1, 2, 3. Прошу голосовать: за – 5 человек, против - 0, воздержались - 0.

4. Кто за то, чтобы признать целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объект:

- бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2. Прошу голосовать: за – 5 человек, против - 0, воздержались - 0.

5. Кто за то, чтобы признать целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объект:

- хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2. Прошу голосовать: за – 5 человек, против - 0, воздержались - 0.

6. Кто за то, чтобы признать целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объект:

- наружные участки трубопроводов хозбытовой канализации, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4. Прошу голосовать: за – 0 человек, против - 5, воздержались - 0.

7. Кто за то, чтобы признать целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» объект:

- наружные участки трубопроводов хозпитьевого водопровода, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4. Прошу голосовать: за – 0 человек, против - 5, воздержались - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Комиссия считает целесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» следующих объектов.

1.1. Канализационная насосная станция КНС-13, расположенная по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, в районе жилого дома № 14 по проезду Малый.

1.2.Хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 1, 2, 3.

1.3. Хозяйственно-бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр. В-9, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 1, 2, 3.

1.4.Бытовая канализация, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2.

1.5. Хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, в районе жилых домов по пр. Мира, 31Б стр.1 и стр.2.

2. Включить объекты, указанные в пункте 1 решения настоящего протокола в Перечень бесхозяйного имущества муниципального образования «Город Волгодонск».

1. КУИ города Волгодонска провести мероприятия по постановке на учет в регистрирующем органе в качестве бесхозяйного объекты, указанные в пункте 1 решения настоящего протокола.
2. КУИ города Волгодонска обеспечить подготовку проекта приказа КУИ города Волгодонска о включении его в Перечень бесхозяйного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», провести мероприятия по постановке на учет в регистрирующем органе в качестве бесхозяйного (только в отношении недвижимого имущества), осуществить мероприятия по закреплению имущества за эксплуатирующей организацией до включения в реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на основании вынесенного решения суда о признании права муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск».
3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте КУИ города Волгодонска - http://[kui.volgodonskgorod.ru](http://www.kui.volgodonskgorod.ru).
4. Комиссия считает нецелесообразным принятие в муниципальную собственность муниципального образования «Город Волгодонск» следующих объектов:

- наружные участки трубопроводов хозбытовой канализации, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4;

- наружные участки трубопроводов хозпитьевого водопровода, расположенные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 25 строение 2, 4, т.к. данные объекты являются сетью инженерной инфраструктуры и их характеристики не соответствуют требованиям к таким объектам, установленным действующим законодательством Российской Федерации, при условии, что устранение нарушений по приведению объектов в соответствие с требуемыми нормами влечет за собой значительные затраты эксплуатирующей организации, за которой планируется закрепить данные объекты.

Подписи членов комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) | Чернов А.В. |
| Зам. председателя комиссии | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) | Махова В.В. |
| И.о. секретаря | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) | Бондаренко Т.Н. |
| Член комиссии | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) | Адамова С.В. |
| Член комиссии | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) | Макеева О.А. |